## Foglio1
II SEMESTRE 2022
|  |  |  | Isola Morosini | Gorizia | Farra | Cormons | Dolegna | Monfalcone | Ronchi dei Legionari | San Canzian d'Isonzo | Grado | San Pier d'Isonzo
| Parametro analizzato | Unità di misura | Limite di legge
| Sodio | mg/l | 200 | 4.95 | 1.725 | 2.35 | 4.7333 | 2.8333 | 10.3 | 3.3667 | 2.65 | 8.6 | 10.65
| Calcio | mg/l |  | 44.5 | 57 | 44.25 | 79.6667 | 62.3333 | 44.6667 | 50 | 50.5 | 41.5 | 43
| Ammonio | mg/l | 0.5 | 0.02 | 0.022857 | 0.023261 | 0.021429 | 0.021429 | 0.022609 | 0.0225 | 0.02 | 0.0268 | 0.02
| Cloruri | mg/l | 250 | 5.55 | 2.825 | 2.775 | 6.8333 | 4.4667 | 21.9 | 3.6333 | 3.7 | 15.4 | 20
| Solfati | mg/l | 250 | 24 | 5.25 | 4.5 | 10.6667 | 90.6667 | 11.6667 | 5 | 5 | 8 | 9
| Arsenico | µg/l | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Fluoruri | mg/l | 1.5 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.18667 | 0.21 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1
| Magnesio | mg/l |  | 18.4 | 10.35 | 8.2 | 11.6 | 17.7 | 10.9667 | 10.0667 | 11.2 | 10.25 | 10.4
| Potassio | mg/l | 200 | 1 | 1.05 | 1 | 1.6333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Manganese | µg/l | 50 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6
| Conducibilità | µS/cm a 20°C |  | 469.75 | 336 | 303.3696 | 524.7857 | 473.4286 | 406.9565 | 346.5833 | 384.5556 | 365.56 | 411.4
| Durezza Totale | °f |  | 8 | 18.75 | 14.25 | 24.6667 | 23 | 15.6667 | 16.6667 | 17 | 14.5 | 15
| Nitrati | mg/l | 50 | 16.1 | 4.5 | 3.675 | 12.1 | 4.3 | 7.4 | 5.1333 | 7.15 | 7.2 | 6.9
| Nitriti | mg/l | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.020435 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Residuo Fisso | mg/l |  | 345 | 252.5 | 212.5 | 306.6667 | 326.6667 | 283.3333 | 256.6667 | 230 | 280 | 295
| Bicarbonato | mg/l |  | 255.05 | 218.15 | 178.6 | 306.9667 | 178.7667 | 209 | 195.7 | 120.15 | 197.2 | 196.85
| pH | unità pH a 20°C |  | 7.545 | 7.7938 | 7.8935 | 7.5464 | 7.8786 | 7.7183 | 7.7467 | 7.6144 | 7.7956 | 7.586
| Cloro residuo | mg/l | <0,2 | - | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01
AUTORE CARUZZI LORENZO