## Foglio1
II SEMESTRE 2023
|  |  |  | Isola Morosini | Gorizia | Farra | Cormons | Dolegna | Monfalcone | Ronchi dei Legionari | San Canzian d'Isonzo | Grado | San Pier d'Isonzo
| Parametro analizzato | Unità di misura | Limite di legge
| ALCALINITA` DA BICARBONATI | mg/l | - | 195.3 | 232 | 237.75 | 378.2 | 276.5 | 140.5 | 186 | 244 | 109 | 180
| AMMONIO | mg/l | <0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
| ARSENICO | µg/l | <10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| CALCIO | mg/l | - | 59.5 | 70.5 | 53.275 | 99.9 | 40.95 | 60.8 | 52.3 | 68.5 | 54 | 58
| CLORURO | mg/l | <250 | 4.15 | 3.35 | 2.125 | 5.925 | 3.725 | 18.525 | 3.6 | 3.55 | 13.8 | 18.35
| CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | unità pH a 20°C | 6.5 ÷ 9.5 | 7.6175 | 7.625 | 7.7192 | 7.4767 | 7.9883 | 7.56 | 7.7667 | 7.7167 | 7.81 | 7.71
| CONDUTTIVITA` | µS/cm a 20°C | <2500 | 418 | 284 | 332.4722 | 541 | 478.1667 | 380 | 323 | 362.25 | 337.125 | 370.75
| DUREZZA TOTALE | °f | - | 25 | 22 | 17.75 | 30 | 13.8 | 21.5 | 18 | 24 | 19 | 20.5
| FLUORURO | mg/l | <1,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.11 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
| MAGNESIO | mg/l | - | 24.7 | 10.55 | 10.4 | 13.3 | 20.25 | 15.5 | 11.1 | 15.8 | 14 | 14.35
| MANGANESE | µg/l | <50 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
| NITRATO (COME NO3) | mg/l | <50 | 11.75 | 8.2 | 3.2 | 14.825 | 3.825 | 6.475 | 5.525 | 7.1 | 5.25 | 5.7
| NITRITO (COME NO2) | mg/l | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
| POTASSIO | mg/l | - | <1 | 1.95 | <1 | 2.25 | <1 | 1.055 | <1 | 1.02 | <0,5 | 1.3
| RESIDUO FISSO A 180°C | mg/l | - | 243 | 241 | 223.5 | 350 | 328 | 220.5 | 233 | 250 | 148 | 225
| SODIO | mg/l | <200 | 4.5 | 3.225 | 2.1 | 5.55 | 3.1 | 13.075 | 2.9 | 3.25 | 11 | 17
| SOLFATO | mg/l | <250 | 17 | 10.5 | 4 | 12 | 87 | 10.25 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5
| CLORO RESIDUO | mg/l | <0,2 | - | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.01
152